滁州学院15,16号宿舍楼详细勘察要求说明

详细勘察应按单体建筑物或建筑物群，提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。主要要求如下：

- 查明拟建建筑物所在场地荷载影响范围的岩石和土的类型、地层分布、深度、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

- 查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、深度、土质情况、发展趋势和危害程度，提供不良地基处理所需的计算指标及资料并提出整治方案的建议。

- 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

- 查明地下水埋藏条件、类型、水质、水位变化和规律及地层的渗透性。提供地下水位及其变化幅度和主要影响因素。

- 判定地下水及土对建筑材料的腐蚀性。

- 判定地基岩石和土及地下水在建筑物施工和使用中可能产生的变化及其对工程和环境的影响，并提出防治建议。

- 若遇饱和粉砂层和砂质粉土层，则应查明其液化的可能性、并判别其液化的等级。

- 对于桩基，采用何种桩型及桩尖持力层等提出建议。估算单桩承载力特征值，评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对周围环境的影响。

- 对于天然地基，基础采用何种形式、置于何种持力层提出建议。判定软土地基产生失稳和不均匀变形的可能性，并提出防治建议。

10. 对于不良地基，地基采用何种处理方法提出建议。

11. 提供天然基础及桩基沉降计算所需的各种参数。提供挡土墙设计的相关参数。

提供基坑支护设计的相关参数。

12. 判别拟建建筑物场地的类别，划分对抗震有利、不利或危险的地段。

13. 提出拟建建筑物所在场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期分区。当拟建建筑物位于发震断裂带两侧10km以内时，应查明其实际距离（须考虑近场效应对设计地震动参数的影响）。

14. 勘探点布置见平面图，若同一建筑范围内的主要受力层或有影响的下卧层起伏较大时还应加密勘探点，查明其变化。图示勘探孔的类型、深度及其中控制性勘探孔的数量，请按国家标准<<岩土工程勘察规范(2009年版)>>（GB50021-2001）及当地相应规范中的要求、并结合本工程的特性及拟建场地的具体岩土条件确定。小钻孔的位置及数量由勘探方根据现场实际情况及国家标准<<岩土工程勘察规范(2009年版)>>（GB50021-2001）或当地相应规范中的要求自行决定。

15. 本工程建筑物主要设计资料参数：

（建筑物安全等级：一级）

16. 本说明或工程图中未详尽之处请按国家标准<<岩土工程勘察规范(2009年版)>>（GB50021-2001）及当地相应规范中的要求做。

| 建筑层数或高度 | 基础 埋深 （m） | 地基基础设计等级 | 基 础 类 型 及 尺 寸 |  | 基底平均压力（KPa） | 柱网间距或跨度（m） | 单柱 荷载（KN） | 结构 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 独立基础 | 桩基 |  |  |  |  |
|  |  |  | (长×宽） | 类型 |  |  |  |  |
| 23.6m/6层 | 2.0 | 乙 |  | 灌注桩 | 130 | 7.4x8.4 | 3800 | 框架 |