## Sheet1
滁州学院土木学院BIM实验室改造工程量清单报价表（2019XEGC-08）
工程项目名称 |  | 做法及特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计(元) | 推荐品牌 | 投标人承诺品牌
1 | 天棚抹灰面油漆 | 1、油漆品种、刷漆遍数：一遍 2、部位：铝方通吊顶位置以上及天棚 3、颜色：与吊顶颜色一致 4、喷淋钢管油漆相同颜色 | m2 | 698.000
2 | 喷淋钢管 | 1、上喷淋改成下喷淋，管道改造 2、含各种接头喷头辅材 3、包含提高消防管道整体高度 4、投标单位自行勘察现场综合考虑报价 | 项 | 1.000
3 | 灯具风扇拆除 | 1、拆除灯具高度：3.5m 2、荧光灯和吊扇 3、送到校方指定地点 | 项 | 1.000
4 | 普通灯具 | 1、名称：LED长条灯灯20W（黑边） 2、规格：1200*80 | 套 | 60.000 |  |  | 小器鬼、飞利浦、雷士、欧普
5 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：间距900吊筋φ8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格、：50*50*0.6mm深灰色铝方通吊顶，净间距80mm | m2 | 450.000
6 | 强化复合木地板 | 1、地板材质：强化复合地板； 2、地板厚度：≥11mm； 3、地板槽口：锁扣； 4、等级：E0级； 5、含辅材和安装费用； 6、颜色：灰色或深红，由甲方确认 7、进场材料需甲方确认 | m2 | 450.000 |  |  | 圣象、大自然、兔宝宝、扬子
7 | 砖砌体拆除 | 1、拆除高度：1.2*2.4 2、开两个门洞 | m3 | 1.560
8 | 安装旧金属门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：1.2*2.4 2、旧金属门从文学楼二楼搬运至土木楼4楼安装，门锁更换 | 樘 | 2.000
9 | 拆除门洞后修复 | 1、包括墙面地面抹灰，腻子，油漆，破损砖修复 | 项 | 1.000
10 | 立面块料拆除 | 1、饰面材料种类：块料地脚线拆除 2、拆除后注意保护，运送至指定地点 | m2 | 21.900
11 | 成品踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：木质 | m | 146.000
12 | 墙面木（轻钢）龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、上下横龙骨U型75，壁厚0.6mm 3、竖龙骨C型75壁厚0.6mm,间距400 4、通贯龙骨U型38壁厚0.8mm水平方向4道 5、材料进场需查验 6、12mm木工板两侧 7、9.5mm石膏板两侧 8、内填吸音棉 | m2 | 45.210
13 | 满刮腻子 | 1、刮腻子遍数：2 | m2 | 90.420
14 | 抹灰面油漆 | 1、油漆品种、刷漆遍数：2遍 | m2 | 90.420
15 | 线槽 | 1、名称：PVC明排 2、规格：断面周长>30且能通过3根超六类网线 3、沿墙敷设 | m | 120.000
16 | 线槽 | 1、名称：PVC明排 2、规格：断面周长>120且能通过24根BV4 3、沿墙敷设 | m | 120.000
17 | 金属线槽 | 1、名称：铝合金金属线槽，半圆型 2、规格：外宽>70mm，内宽>50mm，且能容纳>12根超五类网线 3、安装在木地板上 | m | 15.000
18 | 金属线槽 | 1、名称：铝合金金属线槽，半圆型 2、规格：外宽>50mm，内宽>40mm，且能容纳>9根BV4线 3、安装在木地板上 | m | 15.000
19 | 配管 | 1、名称：PVC20管 2、配置要求：明排 | m | 798.930
20 | 配管 | 1、名称：PVC软管 2、配置要求：桌间 | m | 177.000
21 | 五孔插座 | 1、安装方式：明装 | 个 | 4.000
22 | 配线 | 1、名称：BV2.5 2、部分灯电源线利用原有线路 | m | 360.000 |  |  | 德力西、正泰、远东、上上、亨通、
23 | 配线 | 1、名称：BV4 | m | 2721.000 |  |  | 德力西、正泰、远东、上上、亨通、
24 | 配线 | 1、名称：YJV-06/1KV4*16mm2+1*10mm2、国标 2、强电室引线 3、抽取原有线送至指定地点 4、桥架内敷设 5、含墙面打孔穿线 | m | 45.000 |  |  | 天康、远东、安徽电缆、华菱
25 | 配线 | 1、超五类四对非屏蔽双绞线，每箱包装长度305米；产品适用1000Base-T，传输速度1000Mbps 2、性能达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801规定的技术规范 3、外皮材料为PVC（聚氯乙烯），至少达到CM防火级别 4、线芯材质：24AWG，重量至少9.43KG，外径不小于5.1mm，在-20℃到60℃环境下可正常工作 5、传输延迟：536ns/100m max.@100MHz 6、含水晶头制作（约154*2个）和网线两头做标示 | m | 2214 |  |  | 安普、康普、普天、TCL
26 | 配线 | 1、超六类4*2*0.5线从弱电间引入，过桥架 2、材料进场需甲方确认 3、含水晶头制作和网线两头做标示 | m | 376.400 |  |  | 安普、康普、普天、TCL
27 | 交换机 | 1、千兆交换机，配置端口10/100/1000Base-T自适应以太网电口≥24，独立100/1000Mbps SFP接口≥4个；2、背板带宽≥250Gbps，包转发率≥90Mpps；3、实现基于命令行接口（CLI），Telnet，Console口、SSH、Syslog等的配置管理,支持AAA或者radius认证；4、支持VLAN划分（4K个），支持灵活的QinQ，支持SNMPV1/V2V3；5、支持QoS、ACL、链路聚合、生成树协议、组播、DHCPSnooping、防止ARP攻击；6、支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、OSPF等路由；7、含机柜和其他辅材耗材 | 台(套) | 3.000 |  |  | 锐捷、华三、华为
28 | 交换机 | 1、千兆交换机，配置端口10/100/1000Base-T自适应以太网电口≥48，独立100/1000Mbps SFP接口≥4个；2、背板带宽≥250Gbps，包转发率≥90Mpps；3、实现基于命令行接口（CLI），Telnet，Console口、SSH、Syslog等的配置管理,支持AAA或者radius认证；4、支持VLAN划分（4K个），支持灵活的QinQ，支持SNMPV1/V2V3；5、支持QoS、ACL、链路聚合、生成树协议、组播、DHCPSnooping、防止ARP攻击；6、支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、OSPF等路由；7、含机柜和其他辅材耗材 | 台(套) | 1 |  |  | 锐捷、华三、华为
29 | 插座接线 | 1、按照建设方要求将线接至桌椅开关，含网线插座 | 个 | 531
30 | 控制开关 | 1、名称：DZ47（63a）4P 2、更换原有漏电保护开关 | 个 | 4.000
31 | 控制开关 | 1、名称：DZ47（25a）2P | 个 | 9.000
32 | 配电箱 | 1、规格：尺寸型号同402室 2、安装方式：悬挂 3、DZ47(63A)4P+DZ47（25A）2P*9 | 台 | 1.000
33 | 工具式脚手架 |  | 项 | 1.000
34 | 建筑垃圾外运及房间清理保洁 | 1、建筑垃圾种类：建筑垃圾外运，含垃圾下楼费用 2、运距：5km 3、含房间清理保洁、部分破损油污墙面砂纸打磨 4、投标人自行考虑报价，结算时不作调整 | 项 | 1.000
35 | 预留金 | 此项为固定费用，价格不得更改，否则投标报价作废 | 元 | 20000
合计 | （大写金额） |  |  |  | （小写金额）
备注： 1.报价时须报综合单价及合价，含一切费用在内（包括材料费、翻新完成后房间打扫、垃圾清运、人工费、材料费、机械费、安全文明施工费、垂直运输费、脚手架、税金等一切费用）。2.以上所列品牌均为推荐品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌，但是投标人所报产品品牌、质量、档次、性能、颜色、规格参数、进货渠道等方面不得低于推荐品牌。且投标人必须承诺所投产品的品牌，且施工时必须满足承诺要求，否则招标人有权不予认可。 3.施工时发生的水电费按施工结算价的比例收取，其中水费是千分之三，电费是千分之四，如果没发生用水，则水不收费。4、工期30天。
公司名称： （盖章） |  |  |  |  | 法人 或授权人签字：